## Megger
Beregning på et varmelegeme - enkelt leder - der har overgang til skærm (beskyttelsesjord)
Varmelegeme med skærmkappe
|  |  |  | Længde: 1000 cm | [15 empty] | Skærm
|  | fase | tråden | [16 empty] | tråden |  | Neutral
|  | 230 Volt | Ende A | [16 empty] | Ende B |  | 0
[7 empty] | a | [5 empty] | overgang til jord i X |  |  |  | b |  |  | Skærm
|  |  |  | Målt fra ende A |  | 4631.74 |  |  | Ω | til X |  |  | Målt fra ende B | 4621.16 |  |  | Ω | til X
overgangsmodstand X fra tråd til jord er ens målt fra begge ender A og B.
[6 empty] | 600 |  |  | cm | a er 200 cm længere end b | [6 empty] | 400 |  | cm
[6 empty] | 31.74 |  |  | Ω | [7 empty] | 21.16 |  | Ω
| Det vi ved om varmelegemet: |  |  | Spænding: |  | 230 | Volt | V | Spænding |  | Spændingsfaldet i varmetråden er per cm: |  |  |  |  | 0.23 | volt | I X punktet er spændingen: |  | 138 | volt
|  |  |  | Effekt: |  | 1000 | Watt | W | Effekt |  | Ved 30 mA skal fejlstrømsafbryderen slå fra. Det giver en overgangsmodstand R = V/I = | [8 empty] | 4600 | Ω
|  |  |  | Længde: |  | 1000 | cm | L | a + b
| Antagelse: |  |  | Skærmen er tilsluttet beskyttelsesjord og antages at have en Ohmsk modstand på nul.
| Det vi kan beregne: |  |  | Strømmen i tråden: |  |  |  | W = V * I ; I = W / V ; |  |  |  | I = | 4.3478 | A
|  |  |  | Modstanden i tråden: |  |  |  | V = I * R; R = V / I ; |  |  |  | R = | 52.9 | Ω
|  |  |  | Modstanden i tråden/cm: |  |  |  | R / L ; |  |  |  | ρ = | 0.0529 | Ω/cm
Vi skal nu foretage 2 målinger med et Ohmmeter eller en såkaldt "Megger", som kan måle høje og nøjagtige værdier. Også kaldet isolationstester. Værdierne er normalt i megaohm.
http://da.wikipedia.org/wiki/Isolationstester
| 1. måling fra ende A til skærm giver: |  |  |  | 4631.74 |  |  | Ω | 0.0046317 | MΩ |  | Værdierne skal indsættes meget nøjagtige
| 2. måling fra ende B til skærm giver: |  |  |  | 4621.16 |  |  | Ω | 0.0046212 | MΩ
| Ende A giver: |  | (a * Ω/cm + X) = |  | 4631.74 |  |  | Ω | X er værdien af overgangsmodstanden mellem tråd og skærm. Denne udlignes ved at subtrahere de to ligninger.
| Ende B giver: |  | (b * Ω/cm + X) = |  | 4621.16 |  |  | Ω
| De to ligninger subtraheres: |  |  | A - B = | 10.58 |  |  | Ω | Plus angiver A>B ; Minus angiver B>A. Værdien angiver forskellen mellem modstanden i A og B målt til punktet X.
| Beregnet modstand i tråden |  |  | A + B = R | 52.9 |  |  | Ω
| Omregnet til cm: |  |  | a - b = (A-B)/ρ | 200 |  |  | cm | a er | 200 | cm | længere end b |  | 200 | 200
| Omregnet til cm: |  |  | a + b = L | 1000 |  |  | cm
| De to ligninger adderes: |  |  | 2a = | 1200 |  |  | cm |  |  |  | længere end b
| Længde a: |  |  | a = | 600 |  |  | cm |  |  |  | kortere end b
| Længde b: |  |  | b = L - a = | 400 |  |  | cm |  |  |  | a og b lige lange
walter | [19 empty] | Reg. No. 1274

## Manual
Manual:
I alle boliger bygget efter 1975 skal der være installeret en fejlstrømsafbryder HFI. H står for højfølsom, F for fejlstrøm og I bogstavsymbol for elektrisk strøm. Efter 1991 blev det et krav,
at der skal installeres en fejlstrømsafbryder HPFI. P står for pulserende. Begge typer slår fra ved en fejlstrøm på 30 mA vekselstrøm. HPFI fejlstrømsafbryderen slår også fra ved pulserende jævnstrømme.
HPFI fejlstrømsafbryder er mere robuste for lynnedslag end HFI. Så oplever du, at køleskabet eller dybfryseren står af ved lynnedslag, skift til HPFI fejlstrømsafbryder.
I regnearket skal de 5 gule felter udfyldes. 3 værdier for dit varmelegeme: Nominel spænding i Volt, effekt i Watt og længden i cm.
Elektrikeren skal måle 2 værdier med sin "Megger", og disse værdier indsættes i regnearket. Værdierne skal indsættes meget nøjagtigt. Derefter udregnes X punktet.
Regnearket kan bruges såvel til fase og "nul" 230 volt, som til fase og fase 400 volt. Benyttes en anden spænding f. eks. 100 VDC kan regnearket også anvendes.
Spændingsfaldet langs varmetråden falder med afstanden målt fra neutral (Neg) til fase (Pos) . Denne kan beregnes, så spændingen i X punktet kendes og dermed overgangsmodstanden ved 30 mA,
| som er den strøm fejlstrømsafbryderen slår fra ved. I viste eksempel er spændingen i X punktet: | 138 | volt
En hyppig fejl ved varmelegemer er, at der er kommet fugt (vand) ind i isolationen efter lang tids opbevaring uden brug. Det får fejlstrømsafbryderen til at slå fra.
Disse fejl kan i nogen grad afhjælpes ved at frakoble beskyttelsesjord (gul/grøn) ledning, for så at opvarme isolationen (kvartssand).
Der er her tale om metalvarmelegemer til brug i f. eks. drivhuse eller på terrasser. Det er ikke noget man selv gør, for naturligvis skal man først undersøge med en megger, om der er en direkte kortslutning
mellem fase og metalskærm. Hvis dette er tilfældet vil sikringen i gruppen brænde over. En bedre løsning for at få fugten ud af isolationen er, at opvarme varmelegemet med en varmepistol.
Gulvvarmelegemer er noget helt andet, de grove fejl er, at der er slået søm eller skruer ned i varmelegemet, og så er en udskiftning af X punktet den eneste løsning. Gulvvarmemåtter findes som
2-ledere. I princippet er det blot, at ledningen - varmetråden - går frem og tilbage til samme udgangspunkt. I princippet kan regnearket bruges, men afstanden til X punktet er svært at bestemme.
walter |  |  |  | Reg. No. 1274